MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESCOLA BELVEDERE

Sete Lagoas, Novembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Mário Rodrigues Pereira, n° 10, Bairro Centro, Conselheiro Lafaiete/MG

CEP: 36400-026

FICHA TÉCNICA

Empresa Contratada:

Marka Arquitetura e Engenharia Ltda.

Equipe Técnica:

Karine Adriane Santos Nardy | Engenheira Civil, CREA-MG 177.435/D

Autora do Projeto Hidrossanitário e Planilha Orçamentária

Apoio Técnico:

Amanda de Jesus Soares | Engenheira Civil, CREA/MG 249.049/D

Cristiane Rocha | Técnica em Edificações, CFT 10417906609

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3

2. OBJETIVO	3

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA	4

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4

4.1. Água Fria	4

4.2. Acessórios	12

4.3. Esgotamento sanitário	13

5. DRENAGEM PLUVIAL	16

5.1. IDF (Curvas de Intensidade-Duração-Frequência) e Vazão de Projeto	16

5.2. Calhas	16

5.3. Condutores Verticais	17

5.4. Condutores Horizontais	17

5.5. Caixas de Inspeção	17

5.6. Memória de cálculo	17

5.7. Tubos de queda ou condutores verticais	19

5.8. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	20

5.9. Passagens de tubulações	20

5.10. Obturações de tubulações	21

5.11. Tubulações em valas	21

5.12. Apoios de tubulações	21

5.13. Corte, Rosqueamento, Conexão e Junta	22

5.14. Curvas e Flanges	22

5.15. Ramais	22

5.16. Caixas de Areia	23

5.17. Funilaria	23

5.18. Generalidades	23

- INTRODUÇÃO

O presente memorial refere-se ao projeto de instalações hidrossanitárias da Escola Municipal Belvedere que será construída na Rua José Coelho, Rua Canadá e Rua Sérgio Jacowlevski no bairro Siderúrgico em Conselheiro Lafaiete/MG.

- OBJETIVO

Este memorial descreve as premissas a serem seguidas para a Construção da Escola Municipal Belvedere da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, localizado na Rua José Coelho, Rua Canadá e Rua Sérgio Jacowlevski – Conselheiro Lafaiete - MG.

O relatório apresentado foca principalmente o encaminhamento, dimensionamento e especificações técnicas de materiais e serviços que, juntamente com os desenhos fornecidos, formam um conjunto de perfeita compreensão para execução da obra.

As instalações hidrossanitárias das edificações deverão ser executadas de acordo com o projeto de instalações hidrossanitárias e especificações de materiais que fazem parte integrante deste Memorial Descritivo, devendo a aplicação ser feita por pessoal especializado e habilitado, de modo a atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas à execução dos serviços.

A construtora cumprirá o Projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as prescrições das normas técnicas aplicáveis em cada caso. No caso de dúvidas, omissões ou divergências, a interpretação deve seguir orientação da Fiscalização.

Ficará a critério da fiscalização, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo com o proposto e as normas, como também as especificações de material e do projeto.

Os materiais a serem empregados, adiante especificados, deverão satisfazer aos padrões aconselhados pela técnica, dentro do projeto de instalações em questão. Em caso de dúvidas, consultar a fiscalização. Todos os quantitativos de projeto devem ser conferidos pela contratada, no ato de elaboração da proposta de preços. A relação e quantificação de materiais e serviços nos documentos é orientativa, cabendo à construtora indicar, quantificar e cotar eventuais omissões, e em não o fazendo, concorda que tais materiais e serviços estão implicitamente incluídos.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA

Empreendimento composto por:

Bloco escolar com 4 pavimentos:

1º pavimento: Escola;

2º pavimento: Escola;

3º pavimento: Escola;

4º pavimento: Quadra.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Utilizou-se o Software QiBuilder versões 2022, plataforma BIM (Builder Information Model), da empresa AltoQi, para a realização do projeto hidrossanitário. O programa calcula conforme as normas e somente após finalizado, e todos os erros verificados e sanados, o projeto é exportado. Sendo assim, toda tubulação está calculada da forma correta, levando em consideração a pressão suficiente para atender todos os aparelhos de cada ambiente.

  - Água Fria

As instalações de água fria serão realizadas conforme detalhamento do projeto hidrossanitário da água fria. As tubulações serão em PVC soldável, de marca de primeira qualidade, e deverão ser protegidas contra movimentações mecânicas.

Haverá um reservatório principal, que será abastecido pela água do sistema de abastecimento público e este, por sua vez, distribuirá para os três reservatórios localizados na parte superior da edificação, conforme representados nos projetos.

A tubulação sempre que se apresentar pendurada deverá estar presa por braçadeira ou por fita perfurada.

- Material: PVC Rígido, soldável, classe 15 nas tubulações em geral, (referência Tigre, Amanco ou similar de primeira qualidade). Deverá ser utilizado como veda juntas, para conexões roscáveis, pasta do tipo: DOX, JOHN CRANE ou com fita TEFLON e adesivo. O uso de sisal com zarcão deverá ser evitado.

- Alimentador predial: iniciará no reservatório principal e será encaminhado para cada um dos três reservatórios subindo pela coluna de alimentação até a cobertura;

- Barriletes de distribuição: Os barriletes percorrerão os caminhos indicados na planta de baixa do reservatório e seus estereogramas. A alimentação vem pelo terreno, subterrânea, até chegar a coluna de alimentação que sobe do piso até a cobertura para alimentar os reservatórios. As colunas de distribuição provenientes dos barriletes, localizados na cobertura, abastecerão os pontos de consumo dos sanitários. A rede de consumo desce pelas paredes até os pontos indicados no projeto. A tubulação é toda em PVC soldável (referência Tigre, Amanco ou similar de primeira qualidade), apoiada sobre o solo e as peças verticais são fixadas por braçadeiras.

- Ramais e Sub-ramais: A distribuição das redes internas deverá ser acompanhada pelos estereogramas, que identificam traçados e diâmetros mínimos das canalizações. Em todos os ramais deverão ser instalados registros, conforme indicado nos detalhes isométricos.

- Todas as canalizações de água deverão ser embutidas nas alvenarias.

    - Alimentação

A alimentação de água fria do reservatório é proveniente do ponto existente de rede de água na rua. Deve-se limpar a rede de distribuição onde será instalado o colar de tomada. Após, deve-se instalar as braçadeiras do colar, verificando antes se o anel de vedação da parte superior está bem posicionado. Apertam-se os parafusos fixadores, e após instala-se o ferrule no colar de tomada com o registro de bloqueio aberto.

O registro deve ser instalado fechado. Deve-se vedar a extremidade dos tubos da instalação com fita veda-rosca, evitando o uso excessivo. Em seguida, deve-se rosquear o registro até que fique na posição desejada. Deve-se instalar de forma que somente o corpo do registro fique embutido na parede.

Os registros de gaveta devem ser usados como registro de manutenção, e não como controle do fluxo ou instalações em fim de rede. Deve sempre trabalhar totalmente aberto ou fechado. Na tubulação para executar as juntas roscáveis deve-se cortar o tubo no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso, encaixar o tubo na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo até obter o tamanho de rosca desejado, limpar e aplicar Fita Veda Rosca sobre os filetes. Deve-se evitar instalar os tubos e conexões tensionados, assim como excesso de veda-rosca, o que pode causar ruptura da conexão.

Na tubulação para execução da soldagem as superfícies a serem soldadas devem estar devidamente lixadas, em seguida devem ser limpas com Solução Preparadora, para eliminar impurezas e gorduras. Após finalizado este processo, deve-se aplicar Adesivo, distribuído de maneira uniforme.

O encaixe deve ser feito promovendo uma leve rotação entre as peças de ¼ de volta até atingir a posição definitiva. O excesso de adesivo deve ser removido no momento do encaixe.

Deve-se aguardar uma hora para encher a tubulação de água e doze horas para fazer o teste de pressão.

    - Reservatórios

O reservatório metálico está situado no nível 977 e os reservatórios de consumo estão situados na cobertura, conforme indicado no projeto, os três reservatórios, cada um com capacidade de 1.500 litros, serão abastecidos pelo reservatório metálico tubular alto principal que possui capacidade de 45.000 litros.

Cálculo da reserva de consumo:

696 alunos + 100 funcionários (50 por turno) = 796 pessoas

796 pessoas x 50 litros/dia = 39.800 litros por dia

Reserva de incêndio = 8.000 Litros

Reserva total necessária = 39.800+8.000 = 47.800 L

Reservatório metálico = 45.000 L

Reservatórios de polietileno = 2 de 1500 L = 3.000L

Reserva total do projeto = 48.000L.

Para iniciar a instalação a tampa deve ser retirada. O assentamento deve ser feito somente em superfície plana e nivelada. A furação deve ser iniciada nos pontos indicados pelo fabricante na caixa d’água. Para isso, deve-se utilizar ferramenta tipo serra-copo, com diâmetros compatíveis com os adaptadores auto-ajustáveis.

Deve-se certificar que a caixa d’água tenha no mínimo 3 furos, um para a entrada de água, um para a saída e um terceiro para o ladrão, em conformidade com o projeto e demais demandas. Devem-se fixar os adaptadores, ajustando pelo lado interno. Se preciso, usar chave de grifo. Após inicia-se a instalação das tubulações. É necessário lixar a bolsa interna do adaptador auto-ajustável para garantir a soldagem correta, procedimento que deve ser repetido na ponta dos tubos. Aplique solução limpadora para a remoção das impurezas, e aplique o adesivo para PVC tanto nos adaptadores quanto nas tubulações e em seguida conecte. Do lado interno da caixa, instale a torneira bóia, junto ao adaptador da entrada, com o uso de fita-veda rosca.

Antes de concluir, deve-se proceder a limpeza da Caixa d’água em especial nas áreas internas de modo a remover todas as impurezas.

    - Vaso Sanitário Acessível

Modelo: Bacia

Referência: Linha conforto | Cód. P510 - Deca ou similar com assento sanitário - abertura frontal.

Altura: 44 cm | Altura máxima com o assento de 46 cm, conforme NBR 9050.

Material: Cerâmica esmaltada

Cor: Branco gelo

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento, como parafusos de fixação, ligações, anel de vedação etc.

Aplicação: Nos sanitários e vestiários para portadores de necessidades especiais.

Observação: A altura do vaso sanitário recomendado pelas normas para portadores de necessidades especiais é de 46 cm (louça + base) - vide NBR 9050.

Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever rejunte/calafetação.

    - Vaso Sanitário Acessível Infantil

Modelo: Bacia para Caixa Acoplada Studio Kids PI106 Branco – Deca ou similar com assento sanitário - abertura frontal.

Altura: 30,5cm

Material: Cerâmica esmaltada

Cor: Branco

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento, como parafusos de fixação, ligações, anel de vedação etc.

Aplicação: Nos sanitários infantis.

Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever rejunte/calafetação.

    - Vaso Sanitário Convencional

Modelo: Bacia convencional

Referência: Linha Ravena | Cód. P9 - Deca ou similar com assento sanitário e válvula de descarga - Referência: Linha Hydra Clean | Cód. 2590c ou similar.

Material: Cerâmica esmaltada

Cor: Branco gelo

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento, como parafusos de fixação, ligações, anel de vedação etc.

Aplicação: Nos sanitários e vestiários indicados

Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever rejunte/calafetação.

    - Vaso Sanitário Convencional Infantil

Modelo: Bacia convencional Studio Kids PI106 Branco – Deca ou similar.

Altura: 30,5cm

Material: Cerâmica esmaltada

Cor: Branco gelo

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento, como parafusos de fixação, ligações, anel de vedação etc.

Aplicação: Nos sanitários e vestiários indicados.

Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever rejunte/calafetação.

    - Lavatório com coluna suspensa para sanitários acessíveis

Modelo: Lavatório de canto

Referência: Linha IZY | Cód. L101 – Deca ou similar

Altura: Final de 78 a 80cm do piso acabado, conforme NBR 9050.

Material: Cerâmica esmaltada

Cor: Branco gelo

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento, como parafusos de fixação, ligações, sifão etc.

Aplicação: Nos sanitários acessíveis indicados.

Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever rejunte/calafetação.

    - Bancada em granito cinza

Modelo: Bancada em granito cinza andorinha, com espessura de 2cm com acabamento polido nas dimensões especificadas em projeto.

Material: Granito

Cor: Cinza andorinha

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

    - Cuba de embutir

Modelo: Cuba oval de embutir

Referência: Cód. L37 – Deca ou similar

Material: Cerâmica esmaltada

Cor: Branco gelo

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento, como sifão etc.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever rejunte/calafetação.

    - Cuba em aço inox de embutir

Modelo: Cuba em aço inox de embutir

Referência: Tramontina ou equivalente, 50x40x24cm.

Material: Aço inox

Acabamento: Inox

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

    - Tanque de louça

Modelo: Tanque de louça 40l - DECA ou equivalente.

Cor: Branco gelo

Material: Cerâmica

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

    - Torneiras de lavatório

Modelo: Torneira de mesa

Referência: Decamatic eco (cód. 1173 c) Deca ou similar

Material: Metal

Acabamento: Cromado

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

    - Torneiras com bica móvel para cozinha

Modelo: Torneira com bica alta e móvel com arejador articulável.

Material: Metal

Acabamento: Cromado

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

    - Torneiras para cozinha de parede

Modelo: Torneira de Parede para Cozinha Flex Plus Cromado – Deca.

Material: Metal

Acabamento: Cromado

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

    - Torneiras para tanque de parede

Modelo: Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Material: Metal

Acabamento: Cromado

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

    - Chuveiro

Modelo: Chuveiro de parede

Referência: Lorenzetti Maxi Ducha 220V 5500W, Ref.: 7530275, Branco

ou similar

Material: Plástico

Acabamento: Branco

Acessórios: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

Aplicação: Nos ambientes indicados.

  - Acessórios

Deverão ser seguidos conforme especificado em projeto ou equivalente técnico, contendo todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.

    - Válvula de descarga

Tipo: Válvula de descarga com duplo acionamento.

Aplicação: Nos locais indicados.

    - Registro para chuveiro

Tipo: Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.

Aplicação: Nos locais indicados.

    - Bebedouros

Os bebedouros deverão ser instalados conforme indicado projeto, tipo pressão para servir água gelada, acabamento em aço inox ou equivalente técnico.

  - Esgotamento sanitário

    - Ramais Primários

Os ramais primários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos vasos sanitários, encaminhando os mesmos para caixas de inspeção cloacal localizadas no terreno. Essa tubulação será em PVC Ø100mm, inclinação mínima de 2%.

    - Ramais Secundários

Os ramais secundários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos aparelhos sanitários e das cubas da cozinha e tanques, encaminhando os mesmos ao esgoto primário através de caixas sifonadas com tampa lisa, de Ø 40mm.

    - Colunas de Ventilação

Os tubos de ventilação (TV) e os ramais de ventilação terão diâmetro especificado no projeto, em PVC Ø 50mm ou PVC Ø 75mm. Os tubos de ventilação serão embutidos e prolongados até 30cm acima da cobertura. Na base de cada tubo deverá haver uma curva de raio longo.

    - Caixas de inspeção sanitárias

As caixas de inspeção sanitárias possuem dimensões internas de 60x60cm deverão ser executadas “in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços, num total de 10cm (osso) e 15cm rebocadas. Os tijolos serão assentados com argamassa de assentamento de cimento e areia 1:3 (cimento e areia). No assentamento as peças devem estar umedecidas. Após o período de secagem, superior a 24 horas, devem ser realizados os procedimentos de chapisco, emboço e reboco das alvenarias, que antes da aplicação devem estar umedecidas novamente com o auxílio de uma trincha. Internamente, deve possuir acabamento liso e fundo com declividade na razão 2:1, formando canais internos, de modo a escoar os efluentes. Deverão ter tampas de concreto com fechamento hermético, com profundidades variáveis, conforme detalhamento.

As caixas deverão ser construídas com uma distância máxima entre uma e outra de 15m, para facilitar a inspeção e manutenção, mesmo sabendo que a norma permite distância de até 25m.

    - Acessórios em PVC

Para execução de caixas e ralos prepare o local da instalação para que esteja isento de materiais pontiagudos, como pontas de ferro, restos de concreto, pedras, etc.

As aberturas das tubulações de entrada das caixas são realizadas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. Faça o arremate final com uma lima meia-cana (rasqueta).

Os furos não podem ser abertos através de pancadas de martelo ou uso de fogo, sob o risco de danificar o produto. Solde os tubos de esgoto provenientes dos aparelhos sanitários, como lavatório, ralo de chuveiro, banheira, nessas aberturas.

Utilize o Adesivo Plástico. Posteriormente instale a tubulação de saída da caixa, na qual se pode optar tanto pela junta soldável, quanto pela junta elástica.

Para prolongar a caixa sifonada DN 150 e DN 100, utilize o prolongamento e para prolongar o ralo articulado, usar o tubo DN 100.

Para instalação de luva simples com fixador e instalação anterior a concretagem: Fixe com pregos a Luva Simples com Fixadores na fôrma no ponto especificado conforme projeto; Solde com adesivo um segmento de tubo prolongador, execute a concretagem; Após a desforma: DN 100 = solde o tubo prolongador ou tubo de esgoto; DN 100 para caixa sifonada com Adesivo Plástico para PVC; DN 150 = solde o tubo de esgoto DN 150 para caixa sifonada com Adesivo Plástico para PVC TIGRE ou equivalente técnico.

Para instalação da grelha para caixas e ralos retire o produto da embalagem e acople no porta-grelha da caixa ou ralo.

Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se a altura está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de bolsa, conectar com o auxílio de um segmento de tubo EG DN 40 a saída do sifão a conexão de esgoto.

Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio de uma chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no corpo do produto.

Não utilize nenhum produto químico corrosivo para limpeza, pois ele poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de PVC do sistema de esgoto.

    - Tubulações em PVC

No descarregamento devem ser evitadas quedas ao solo. Deve-se evitar instalar os tubos e conexões tensionados e uso excessivo de fita veda-rosca. Os tubos de PVC são afetados em sua cor pela ação intensiva e permanente de radiações ultravioletas ao longo do tempo.

A estocagem externa, não coberta, por período superior a seis meses, deve ser evitada. Os tubos devem ser estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas encostem umas nas outras. A primeira fileira deverá estar apoiada sobre uma estrutura de madeira, sendo que a pilha total não deve exceder a 1,5 metros de altura.

O local de armazenamento deve ser coberto, com espaço suficiente para que o empilhamento não danifique as embalagens. No descarregamento deve ser evitado o lançamento das conexões ao solo. No preparo do produto para a instalação deve se cortar o tubo no esquadro e chanfrar as pontas cortadas. Cortar o tubo no esquadro e chanfrar as pontas cortadas. Lixar a ponta do tubo e bolsa da conexão por meio de uma lixa d’água para aumentar a área de ataque do adesivo. Limpar as superfícies a serem soldadas com Solução Limpadora, para preparar as superfícies que serão soldadas. Verificar sempre o prazo de validade do Adesivo Plástico. Distribuir uniformemente o Adesivo Plástico, nas superfícies tratadas. Limpe com uma estopa a ponta e a bolsa a serem unidas, especialmente a virola de encaixe do Anel de Vedação. Marque na ponta do tubo a profundidade da bolsa. Em seguida, encaixe corretamente o Anel de Vedação na virola da bolsa do tubo. Aplique uma camada de Pasta Lubrificante, na ponta do tubo e na parte visível do Anel de Vedação. Introduza a ponta do tubo, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, depois recue o tubo aproximadamente 1 cm, para permitir eventuais dilatações.

Deverão ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das tubulações, para evitar a penetração de corpos estranhos no interior dos mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usados tampões especiais ou caps.

Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinados a recolher as águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior da edificação, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100mm.

- DRENAGEM PLUVIAL

  - IDF (Curvas de Intensidade-Duração-Frequência) e Vazão de Projeto

Para certa intensidade de chuva, constante e igualmente distribuída sobre uma bacia hidrográfica, a máxima vazão a ser verificada em uma seção, corresponde a uma duração de chuva igual ao “tempo de concentração da bacia”, a partir da qual a vazão é constante. Assim, o dimensionamento das obras hidráulicas exige o conhecimento da relação entra a intensidade, a duração e a frequência da precipitação (Castro et al., 2011).

  - Calhas

As calhas são dispositivos que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é alta (Melo e Azevedo Netto, 1998).

Neste projeto foram dimensionadas calhas feitas de chapa galvanizada nº 24 com funil de saída, seção retangular, sendo do tipo calha de água furtada (cobertura i= 10%).

Figura 1 - Curva IDF

Fonte: Equações de Chuvas Intensas no Estado de Minas Gerais – COPASA/ Universidade Federal de Viçosa

  - Condutores Verticais

Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinados a recolher as águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior da edificação, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100mm.

  - Condutores Horizontais

Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram dimensionados condutores horizontais (seção circular) com diâmetro nominal demonstrado no projeto. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por curva de raio longo, com caixa de inspeção estando o condutor enterrado.

  - Caixas de Inspeção

Sempre que houver mudança de direção em uma rede, quando localizada no terreno, haverá a necessidade de colocação de uma caixa de inspeção.  Foram previstas caixas de inspeção que poderão ser em alvenaria ou concreto. Lembrando que serão encaminhadas para o reservatório de água pluvial através dos condutores horizontais.

  - Memória de cálculo

    - Áreas de contribuição

No cálculo da área de contribuição, devem-se considerar os incrementos devidos à inclinação da cobertura. As superfícies encontradas são do tipo inclinado como mostrada na Figura 1 e calculada pela fórmula que segue:

Figura 2 - Exemplo de superfície inclinada (Fonte: NBR 10844/89)

Onde:

A = área inclinada (m²)

a = base (m)

b = largura (m)

h = altura do telhado

    - IDF e Vazão de Projeto

Utilizou-se o Método Racional para o cálculo da vazão de projeto.

Onde:

Q= Vazão de projeto (L/min);

I = intensidade pluviométrica

A = área de contribuição

    - Calhas

A largura de cada calha é dimensionada conforme o comprimento do telhado que é a medida da direção do escoamento, logo é necessário a observação da Tabela a seguir o dimensionamento das calhas:

Figura 2 - Intensidade das precipitações

  - Tubos de queda ou condutores verticais

O dimensionamento dos condutores verticais foi feito a partir dos seguintes dados:

Q = Vazão de projeto (L/min);

L = comprimento do condutor vertical(m);

H = altura da lâmina de água na calha (mm);

Como a calha é com funil de saída utilizou-se o seguinte ábaco mostrado na NBR 10844/89:

Figura 3 - Ábaco para a determinação de diâmetro de Condutores Verticais

A altura estimada de pé direito é de 3,50 metros, portanto utilizaremos a L igual a 3 metros, onde as vazões são caracterizadas com mínimas já que o diâmetro mínimo é 100 milímetros e todos os diâmetros encontrados são menores que o mesmo.

    - Condutores horizontais

Os condutores horizontais foram projetados com declividade mínima de 1% com diâmetro mínimo de 100 milímetros sendo o material de PVC reforçado. Toda água captada da cobertura é encaminhada para a sarjeta na via pública.

  - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

    - Programação dos Serviços

A INSTALADORA deverá programar adequadamente os seus serviços, levando em consideração as outras obras envolvidas tais como: de Construção Civil, de Ar Condicionado, de Instalações Elétricas, etc., com finalidade de desenvolver uma obra única, e de modo a evitar e/ou pelo menos prever com antecedência os eventuais imprevistos, evitando-se assim, problemas que poderão influir no bom andamento das obras.

  - Passagens de tubulações

a) Nas passagens de tubulações em ângulos, nas vigas ou pilares, deixarem previamente instaladas as tubulações.

b) Nas passagens perpendiculares, em lajes, deverão ser deixadas caixas de madeiras, buchas ou bainhas com dimensões apropriadas, executadas e colocadas antes da concretagem.

c) Nas passagens perpendiculares, nas vigas ou pilares, deixar tubo de passagem com diâmetro de uma bitola acima da tubulação projetada.

d) No caso de embutir tubulações de diâmetros acima de 2" em alvenaria, na execução desta última, recomenda-se ser deixados os rasgos necessários.

e) Nas passagens verticais em lajes as tubulações até 1.1/2", inclusive o enchimento dos rasgos para fixação das tubulações, deverá ser feito o enchimento total dos vazios com argamassa de cimento e areia para impedir a passagem de fumaça em caso de incêndio.

f) Nas passagens verticais em lajes as tubulações com diâmetro superior a 1 1/2", além do referido enchimento do item anterior, levarão grapas de ferro redondo 3/16", em número e espaçamento adequado para manter inalterado a posição do tubo.

  - Obturações de tubulações

Durante a instalação as extremidades livres das tubulações, deverão ser tapadas adequadamente com plugs ou tampões, a fim de evitar obstruções. Não será permitido o uso de papel ou madeira para essa finalidade.

  - Tubulações em valas

a) O assentamento sob a terra, de ramais horizontais de tubulações deverá ser apoiado sobre lastro de areia contínuo com espessura média de 6cm e largura igual ao diâmetro do tubo mais 30cm, sendo no mínimo 60cm.

b) A superfície desse lastro, na face em contato com a tubulação deverá ser cuidadosamente conformada de maneira a adaptar-se a geratriz do tubo. Longitudinalmente a superfície citada deverá ser trabalhada de modo a garantir as declividades para os diversos trechos de rede, conforme o projeto.

c) O fundo da vala para o assentamento citado no item anterior deverá ser bem apiloado antes da execução do berço de areia.

d) Se ocorrer o assentamento de tubos tipo ponta e bolsa deve-se executá-lo de jusante para montante com as bolsas voltadas para o ponto mais alto.

e) O preenchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de 20cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas e molhadas, estando isentas de entulhos, pedras, etc.

  - Apoios de tubulações

a) Quando se tratar de assentamento de ramais horizontais, apoiados sobre lajes, o apoio deverá ser sobre lastro contínuo de tijolos com argamassa de cal e areia.

b) Quando se tratar de tubulação aparente, esta deve ser fixada por tirantes com abraçadeira ou suporte perfilado. Não utilizar fitas de aço (exceto para tubulações de Esgoto e rede Pluvial, que terão distanciamento máximo entre as fixações de 10 vezes o diâmetro da tubulação – 10xDN).

c) Para o espaçamento entre suportes deve-se adotar o seguinte critério: - Horizontal: Prever um suporte (abraçadeira) a cada 10xDN, ou seja, para tubulação de 100mm o espaçamento será de 1,00 metro. - Vertical: Prever um suporte (abraçadeira) a cada 2 metros.

  - Corte, Rosqueamento, Conexão e Junta

a) Corte de tubulações só poderá ser perpendicularmente ao seu eixo, sendo apenas rosqueada a porção que ficará coberta pela conexão.

b) As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas, que se ajustem perfeitamente as conexões.

c) Para canalizações aparentes mesmo que o projeto não indique, deverão ser previstas uniões de modo a facilitar eventuais ampliações ou substituições de rede.

d) A junta na ligação de tubulações deverá ser executada de maneira a garantir a perfeita estanqueidade, tanto para passagem de líquidos como de gases.

  - Curvas e Flanges

a) Não serão permitidas curvas forçadas nas tubulações;

b) Nas tubulações de recalque e sucção de bombas deverão ser utilizadas curvas de raio longo quando houver deflexão;

c) Na montagem de equipamentos como bombas, caixas d'água, bebedouros, etc., deverão ser instaladas uniões e flanges, a fim de facilitar a desmontagem dos mesmos.

  - Ramais

a) Os ramais deverão ser executados conforme indicações do projeto, obedecendo-se as seguintes declividades mínimas:

- Tubos até 3", inclinação mínima de 2,0%;

- Tubos acima de 3", inclinação mínima de 1%.

b) As declividades de todos os trechos deverão ser uniformes, não sendo aceitáveis quando possuírem depressões.

c) Não será permitido o emprego de conexões em cruzetas ou "Tês" retos (90º).

d) Todas as colunas deverão seguir a prumo, até o pavimento onde os desvios e interligações de ramais, serão executados através de curvas e junções de 45º.

e) Cuidado especial deverá ser tomado na execução das colunas, para que não apareçam bolsas nos pavimentos quando as colunas de águas pluviais forem aparentes no pavimento que estiver desviando. Sempre que possível, as bolsas deverão ser alinhadas.

f) As furações nas vigas deverão ser executadas com seções adequadas e terem dimensões com uma bitola acima daquela da tubulação.

  - Caixas de Areia

As caixas de areia serão, em alvenaria, nas dimensões 60x60m com espessura mínima de 10cm. O interior da caixa deverá receber lastro de regularização e vedação em concreto de modo que seja completamente revestida e fique lisa, não permitindo o acúmulo de material. A entrada da tubulação na caixa deverá estar em nível superior à tubulação de saída conforme detalhado em projeto. Deverão possuir seu fundo em brita com paredes no mínimo de 10cm de espessura. Nas caixas de areia com grelha utilizar tampão com grelha metálica de seção 20x20cm.

  - Funilaria

Quando fizer parte do escopo de fornecimento, as calhas, rufos e contra-rufos, deverão ser executadas em chapa de cobre nº 24 de aço inox, ou alumínio com espessura mínima de 0,7mm. Os rebites serão auxiliares de montagem. Após sua instalação, todas as juntas e emendas deverão ser soldadas. As calhas deverão ter declividade mínima de 0,5%.

  - Generalidades

    - Recomendações

Toda instalação nova, ampliação ou alteração de instalação existente, devem ser visualmente inspecionadas e ensaiadas, durante e/ou quando concluída de forma a se verificar, tanto quanto possível, a conformidade com as prescrições das Normas Brasileiras de instalação de drenagem pluvial.

Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos instalados. Quando a instalação constituir uma extensão ou alteração de uma instalação existente, deve ser verificado se esta não anula as medidas de segurança da instalação existente.

    - Inspeção Visual

A inspeção visual deve preceder os ensaios e além disso ser realizada para confirmar se os componentes hidráulicos permanentemente ligados estão: em conformidade com os requisitos de segurança das normas aplicáveis; corretamente selecionados e instalados de acordo com as normas aplicáveis, e; não visualmente danificados, de modo a restringir sua segurança.

A inspeção visual deve incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos, quando aplicáveis: correta execução das conexões, e; conveniente acessibilidade para operação e manutenção.

    - Ensaios

Os ensaios, testes e inspeções na obra especificada serão de responsabilidade exclusiva da INSTALADORA e são definidos como testes de inspeção requeridos para determinar se o local está apto a ser utilizado.

Todo equipamento será ensaiado sob condições simuladas que espelhem as situações reais de funcionamento, ajustando de acordo com as especificações do projeto. Esses ensaios serão assegurados que a mão-de-obra, os métodos, as inspeções e os materiais empregados nas instalações dos equipamentos, obedecerão às boas técnicas de execução, bem como os padrões exigidos pela ABNT ou as Normas Internacionais onde couber, bem como a prática do PROPRIETÁRIO.

Todos os ensaios serão executados sob a supervisão do PROPRIETÁRIO, assistidos por seus engenheiros e serão executados somente por pessoas qualificadas e, com experiências no tipo do teste a efetuar.

Todas as leituras tomadas serão incluídas num relatório que completa as informações dos equipamentos testados e, entregue cópias do relatório ao PROPRIETÁRIO.

A firma INSTALADORA fornecerá todo o pessoal, material, serviços, instrumentos de testes necessários e será responsável pela montagem destes equipamentos e, de qualquer outro trabalho de preparação para os ensaios em questão.

Todos os ensaios deverão ser planejados pela INSTALADORA e submetidos o cronograma de datas para prévia aprovação do PROPRIETÁRIO. Em todos os ensaios de equipamentos será exigido um responsável credenciado do Fabricante para acompanhar os testes na obra.

Os testes em obra não isentarão a INSTALADORA de efetuar e comprovar os testes de fábrica. Os equipamentos/instalações que não forem aprovados nos ensaios serão imediatamente reparados, ajustados ou substituídos para novo teste, até a aceitação final. Relação de ensaios de equipamentos/instalações mínimas a serem efetuados será conforme adiante discriminado, ficando a critério da INSTALADORA de acrescentar ou não esta relação.

Todos os ensaios serão efetuados conforme descrito anteriormente e de acordo com as Normas Brasileiras pertinentes ou Normas Internacionais quando exigidas.

    - Testes nas Tubulações

Deverão ser efetuados testes na tubulação antes da utilização efetiva do sistema.

    - Manutenção

Deve-se realizar manutenção em todo o sistema de acordo com a tabela abaixo:

| Tabela – Frequência da Manutenção |  |
| --- | --- |
| Componente | Frequência de Manutenção |
| Calhas, condutores verticais e horizontais | Semestral |
| Bombas | Mensal |

    - Disposições gerais

A instaladora não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A instaladora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações.

Karine Nardy

Engenheira Civil | CREA/MG 177.435/D